Textes descriptifs

MENNEKES solutions de recharge pour des voitures électriques.

Général

Une infrastructure de recharge adaptée est prévue pour la recharge des véhicules électriques. Des points de recharge de mode 3 conformes à la norme IEC 61851 avec des connexions conformes à la norme IEC 62196 sont utilisés. Ces points de recharge garantissent un processus de charge sûr pour l'utilisateur et l'installation. Les points de recharge finis sont inspectés et certifiés par le fabricant conformément à la norme IEC 61439.

Les points de recharge sont installés conformément aux normes IEC 61851 et

IEC 60364-7-722.

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	3

1	SOLUTIONS DE RECHARGE	5

1.1	Parking d'entreprise, parkings, parkings publics	5

1.1.1	Borne de recharge métalliques 2x22 kW avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge	5

1.1.2	Station de recharge mode 3 murale en plastique de 22 kW (protection incluse) avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge	6

1.1.3	Station de recharge mode 3 murale en plastique de 22 kW (protection exclusive) avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge	7

1.1.4	Autonome montage double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3	8

1.1.5	Autonome montage double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3	8

1.1.6	Voiture de société privé, solution avec prise de type 2	9

1.1.7	Voiture au domicile dans une résidence privée, solution avec câble de charge fixe et accouplement de type 2	10

1.1.8	Assemblage autonome double face de la solution 1.1.6 et 1.1.7	11

1.1.9	Assemblage autonome double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3	11

2	DESCRIPTION DE PRODUITS	12

2.1	AMEDIO® Professional+ 22 PnC BORNE DE RECHARGE 2x 22 kW via l'opérateur, avec un modem PnC (ISO15118)	12

2.2	AMEDIO® Professional 22 PnC BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l'opérateur, avec un modem PnC (ISO15118)	13

2.3	AMEDIO® Professional+ 22 BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l'opérateur	14

2.4	AMEDIO® Professional 22 – BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l’opérateur	15

2.5	AMTRON® Professional+ PnC 22 T2 - borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur	16

2.6	AMTRON® Professional PnC 22 T2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur	17

2.7	AMTRON® Professional+ 22 T2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur	18

2.8	AMTRON® Professional 22 T2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur	19

2.9	AMTRON® Professional+ E22 T2 – borne de recharge murale 22 kW (protection exclusive) avec prise type 2 ; par l'opérateur	20

2.10	AMTRON® Professional E22 T2 – borne de recharge murale 22 kW (protection exclusive) avec prise type 2 ; par l'opérateur	21

2.11	AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	22

2.12	AMTRON® Professional PnC 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	23

2.13	AMTRON® Professional+ 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	24

2.14	AMTRON® Professional 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	25

2.15	AMTRON® Professional+ E22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection exclusive) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	26

2.16	AMTRON® Professional E22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection exclusive) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	27

2.17	Compteur kWh externe pour la gestion de la charge avec les appareils AMTRON® 4You 300	28

2.18	Compteur kWh externe (MODBUS TCP) pour la gestion de la charge avec les appareils AMTRON® 4You, AMTRON® 4Business, AMTRON® Professional et AMEDIO® Professional	28

2.19	AMTRON® 4You 110 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2	29

2.20	AMTRON® 4You 110 22 C2 - borne de recharge murale 22 kW avec un câble fixe 7.5m type 2	30

2.21	AMTRON® 4You 110 7,4 C2 - borne de recharge murale 7.4 kW avec un câble fixe 7.5m type 2	31

2.22	AMTRON® 4You 310 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2	32

2.23	AMTRON® 4You 310 22 C2 - borne de recharge murale 22 kW avec un câble fixe 7.5m type 2	33

2.24	AMTRON® 4You 310 7,4 C2 - borne de recharge murale 7.4 kW avec un câble fixe 7.5m type 2	34

2.25	AMTRON® 4You 510 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2	35

2.26	AMTRON® 4You 560 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2	36

2.27	AMTRON® 4Business 710 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2	37

2.28	AMTRON® 4Business 730 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2	38

2.29	FRAME pour 1X AMTRON® 4You/4Business	39

2.30	FRAME pour 2X AMTRON® 4You/4Business	39

# SOLUTIONS DE RECHARGE

## Parking d'entreprise, parkings, parkings publics

### Borne de recharge métalliques 2x22 kW avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge

La solution de recharge est composée d’une borne de recharge en métal, avec deux prises par borne. Les bornes peuvent être utilisées à la fois comme maître et comme esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le choix libre de l'opérateur devrait être possible sous réserve de tests de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

Les bornes sont précâblées aux borniers et sont connectées avec 1 câble d'alimentation 63A par colonne.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 2 prises de type 2 selon IEC 62196

- Les prises peuvent fournir jusqu'à 22 kW chacune simultanément (2x22 kW par colonne)

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD intégré et disjoncteur par prise séparément

- Surveillance 6 mA DC

- Protection contre les surtensions

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en acier galvanisé et revêtu de poudre avec couvercle en plastique

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 1362 x 352 x 252 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMEDIO® PROFESSIONAL+ 22 PnC

N° de réf.: M140822412

Retour à l'index

### Station de recharge mode 3 murale en plastique de 22 kW (protection incluse) avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge

La solution de recharge est constituée d'unités AMELAN® en plastique à montage mural. Chaque borne de recharge dispose d'une prise 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée à la fois comme maître et esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur de kWh modbus soit couplé.

Les points de recharge sont précâblés au bornier et sont connectés avec un câble d'alimentation 32 A par unité.

Caractéristiques du produit :

- Borne de recharge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL+ 22T2

N° de réf. : M1366402

Retour à l'index

### Station de recharge mode 3 murale en plastique de 22 kW (protection exclusive) avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge

La solution de recharge est constituée d'unités AMELAN® en plastique à montage mural. Chaque borne de recharge dispose d'une prise 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée à la fois comme maître et esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur de kWh modbus soit couplé.

Les points de recharge sont précâblés au bornier et sont connectés avec un câble d'alimentation 32 A par unité.

Caractéristiques du produit :

- Borne de recharge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- Surveillance 6 mA DC

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur courbe C et l'interrupteur différentiel 30mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire.

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL+ 22T2

N° de réf. : M1376402

Retour à l'index

### Autonome montage double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3

Les stations murales sont montées librement sur une colonne en acier inoxydable à double face. Le câblage est introduit dans la colonne par le bas et est acheminé de manière invisible dans chaque borne de recharge par l'arrière.

Le piédestal est fixé à une fondation solide à l'aide de 6 points de fixation. Après le montage, les fixations sont cachées sous une bride.

Caractéristiques du produit :

- Colonne pour le montage de 2 points de charge

- ACIER INOXYDABLE (V2A)

- Entrée de câble en bas

- Dimensions sans base (HxLxP) : 1 330 x 300 x 120 mm

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : COLONNE INOX POUR 2X AMTRON®

N° de réf. : M18566

Retour à l'index

### Autonome montage double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3

Les stations murales sont montées librement sur un frame en acier inoxydable à double face. Le câblage est introduit dans le frame par le bas et est acheminé de manière invisible dans chaque borne de recharge par l'arrière.

Le cadre est fixé à une fondation solide à l'aide de 4 points de fixation.

Caractéristiques du produit :

- Frame pour le montage d'une borne de recharge

- ACIER INOXYDABLE (V2A)

- Entrée de câble en bas

- Dimensions sans base (HxLxP) : 1 231 x 240 x 84 mm

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : FRAME INOX POUR 2X AMTRON®

N° de réf. : M18593

Retour à l'index

### Voiture de société privé, solution avec prise de type 2

La solution de recharge est constituée d'unités AMELAN® en plastique à montage mural. Chaque borne de recharge dispose d'une prise 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée à la fois comme maître et esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6 mA DC est fournie dans l'appareil. Cela permet de protéger le Borne de charge dans le tableau de distribution avec un disjoncteur de 32 A et un différentiel de 30 mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur du Borne de charge ne se décharge pas.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur de kWh modbus soit couplé.

Les points de recharge sont précâblés au bornier et sont connectés avec un câble d'alimentation 32 A par unité. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de recharge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- Surveillance 6 mA DC

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire.

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL+ 22T2

N° de réf. : M1376402

Retour à l'index

### Voiture au domicile dans une résidence privée, solution avec câble de charge fixe et accouplement de type 2

La solution de recharge est constituée d'unités AMELAN® en plastique à montage mural. Chaque borne est équipée d'un câble de recharge de 7,5 m de long avec un couplage de type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée à la fois comme maître et esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6 mA DC est fournie dans l'appareil. Cela permet de protéger le Borne de charge dans le tableau de distribution avec un disjoncteur de 32 A et un différentiel de 30 mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur de la borne de charge ne se décharge pas.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur de kWh modbus soit couplé.

Les points de recharge sont précâblés au bornier et sont connectés avec un câble d'alimentation 32 A par unité. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de recharge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 câble de charge fixe de 7,5 m avec couplage de type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- Surveillance 6 mA DC

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire.

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL+ E22 T2

N° de réf. : M1376202

Retour à l'index

### Assemblage autonome double face de la solution 1.1.6 et 1.1.7

La borne mural est montée de manière autonome sur une colonne en acier inoxydable. Le câblage est introduit dans le bas de la colonne et est acheminé de manière invisible dans la station de charge par l'arrière.

Le piédestal est fixé à une fondation solide à l'aide de 6 points de fixation. Après le montage, les fixations sont cachées sous une bride.

Caractéristiques du produit :

- Colonne pour le montage d'une borne de recharge

- ACIER INOXYDABLE (V2A)

- Entrée de câble en bas

- Dimensions sans base (HxLxP) : 1 330 x 300 x 120 mm

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : Colonne inox pour AMTRON®

N° de réf. : M18558

Retour à l'index

### Assemblage autonome double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3

La borne murale est montée de manière autonome sur un frame en acier inoxydable à simple face. Le câblage est introduit dans le frame par le bas et est acheminé de manière invisible dans la borne de recharge par l'arrière.

Le cadre est fixé à une fondation solide à l'aide de 4 points de fixation.

Caractéristiques du produit :

- Frame pour le montage d'une borne de recharge

- ACIER INOXYDABLE (V2A)

- Entrée de câble en bas

- Dimensions sans base (HxLxP) : 1 231 x 240 x 84 mm

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: Frame inox pour 1X AMTRON®

N° de réf.: M18592

Retour à l'index

# DESCRIPTION DE PRODUITS

## AMEDIO® Professional+ 22 PnC BORNE DE RECHARGE 2x 22 kW via l'opérateur, avec un modem PnC (ISO15118)

La solution de recharge est composée d’une borne de recharge en métal, avec deux prises par borne. Les bornes peuvent être utilisées à la fois comme maître et comme esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le choix libre de l'opérateur devrait être possible sous réserve de tests de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

Les bornes sont précâblées aux borniers et sont connectées avec 1 câble d'alimentation 63 A par colonne.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 2 prises de type 2 selon IEC 62196

- Les prises peuvent fournir jusqu'à 22 kW chacune simultanément (2x22 kW par colonne)

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD intégré et disjoncteur par prise séparément

- Surveillance 6 mA DC

- Protection contre les surtensions

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en acier galvanisé et revêtu de poudre avec couvercle en plastique

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 1362 x 352 x 252 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMEDIO® PROFESSIONAL+ 22 PnC

N° de réf. : M140822412

Retour à l'index

## AMEDIO® Professional 22 PnC BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l'opérateur, avec un modem PnC (ISO15118)

La solution de recharge est composée d’une borne de recharge en métal, avec deux prises par borne. Les bornes peuvent être utilisées à la fois comme maître et comme esclave dans une installation plus importante. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le choix libre de l'opérateur devrait être possible sous réserve de tests de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

Les bornes sont précâblées aux borniers et sont connectées avec 1 câble d'alimentation 63 A par colonne.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 2 prises de type 2 selon IEC 62196

- Les prises peuvent fournir jusqu'à 22 kW chacune simultanément (2x22 kW par colonne)

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD intégré et disjoncteur par prise séparément

- Surveillance 6 mA DC

- Protection contre les surtensions

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en acier galvanisé et revêtu de poudre avec couvercle en plastique

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 1362 x 352 x 252 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMEDIO® PROFESSIONAL 22 PnC

N° de réf. : M140622412

Retour à l'index

## AMEDIO® Professional+ 22 BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l'opérateur

La solution de recharge est composée d’une borne de recharge en métal, avec deux prises par borne. Les bornes peuvent être utilisées à la fois comme maître et comme esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le choix libre de l'opérateur devrait être possible sous réserve de tests de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont précâblées aux borniers et sont connectées avec 1 câble d'alimentation 63 A par colonne.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 2 prises de type 2 selon IEC 62196

- Les prises peuvent fournir jusqu'à 22 kW chacune simultanément (2x22 kW par colonne)

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD intégré et disjoncteur par prise séparément

- Surveillance 6 mA DC

- Protection contre les surtensions

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en acier galvanisé et revêtu de poudre avec couvercle en plastique

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 1362 x 352 x 252 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMEDIO® PROFESSIONAL+ 22

N° de réf. : M140802412

Retour à l'index

## AMEDIO® Professional 22 – BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l’opérateur

La solution de recharge est composée d’une borne de recharge en métal, avec deux prises par borne. Les bornes peuvent être utilisées à la fois comme maître et comme esclave dans une installation plus importante. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le choix libre de l'opérateur devrait être possible sous réserve de tests de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont précâblées aux borniers et sont connectées avec 1 câble d'alimentation 63 A par colonne.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 2 prises de type 2 selon IEC 62196

- Les prises peuvent fournir jusqu'à 22 kW chacune simultanément (2x22 kW par colonne)

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD intégré et disjoncteur par prise séparément

- Surveillance 6 mA DC

- Protection contre les surtensions

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en acier galvanisé et revêtu de poudre avec couvercle en plastique

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 1362 x 352 x 252 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMEDIO® PROFESSIONAL 22

N° de réf. : M140602412

Retour à l'index

## AMTRON® Professional+ PnC 22 T2 - borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® et contient 1 prise de type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32 A et la surveillance différentielle 30 mA type A + 6 mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

La borne est précâblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32 A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabrikant : MENNEKES

Verdeler : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL+ PnC 22 T2

N° de réf. : M1367402

Retour à l'index

## AMTRON® Professional PnC 22 T2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® et contient 1 prise de type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32 A et la surveillance différentielle 30 mA type A + 6 mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

La borne est précâblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32 A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL+ PnC 22 T2

N° de réf. : M1365402

Retour à l'index

## AMTRON® Professional+ 22 T2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® et contient 1 prise de type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32A et la surveillance différentielle 30mA type A + 6mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON® PROFESSIONAL+ 22 T2

N° de réf.: M1366402

Retour à l'index

## AMTRON® Professional 22 T2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® et contient 1 prise de type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32 A et la surveillance différentielle 30 mA type A + 6 mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est précâblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32 A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL 22 T2

N° de réf. : M1364402

Retour à l'index

## AMTRON® Professional+ E22 T2 – borne de recharge murale 22 kW (protection exclusive) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® et contient 1 prise de type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6 mA DC est fournie dans l'appareil. La borne de recharge peut ainsi être protégée dans le tableau de distribution par un disjoncteur de 32bA et un différentiel de 30 mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur de la borne de charge ne se déclenche pas.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est précâblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32 A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL+ E22 T2

N° de réf. : M1376402

Retour à l'index

## AMTRON® Professional E22 T2 – borne de recharge murale 22 kW (protection exclusive) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® et contient 1 prise de type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6 mA DC est fournie dans l'appareil. La borne de recharge peut ainsi être protégée dans le tableau de distribution par un disjoncteur de 32 A et un différentiel de 30 mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur de la borne de charge ne se déclenche pas.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est précâblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32 A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL E22 T2

N° de réf. : M1374402

Retour à l'index

## AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32 A et la surveillance différentielle 30 mA type A + 6 mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

La borne est précâblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32 A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- Câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL+ PnC 22 C2

N° de réf. : M1367202

Retour à l'index

## AMTRON® Professional PnC 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32 A et la surveillance différentielle 30 mA type A + 6 mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

La borne est précâblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32 A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- Câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL PnC 22 C2

N° de réf. : M1365202

Retour à l'index

## AMTRON® Professional+ 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32 A et la surveillance différentielle 30 mA type A + 6 mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est précâblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32 A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- Câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL+ 22 C2

N° de réf. : M1366202

Retour à l'index

## AMTRON® Professional 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32 A et la surveillance différentielle 30 mA type A + 6 mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est précâblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32 A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- Câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL 22 C2

N° de réf. : M1364202

Retour à l'index

## AMTRON® Professional+ E22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection exclusive) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6 mA DC est fournie dans l'appareil. La borne de recharge peut ainsi être protégée dans le tableau de distribution par un disjoncteur de 32 A et un différentiel de 30 mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur de la borne de charge ne se déclenche pas.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est précâblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32 A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- Câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL+ E22 C2

N° de réf. : M1376202

Retour à l'index

## AMTRON® Professional E22 C2 – borne de recharge murale 22 kW (protection exclusive) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique AMELAN® avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22 kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6 mA DC est fournie dans l'appareil. La borne de recharge peut ainsi être protégée dans le tableau de distribution par un disjoncteur de 32 A et un différentiel de 30 mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur de la borne de charge ne se déclenche pas.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est précâblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32 A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- Câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- Surveillance 6 mA DC

- Précâblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN®

- Résistance aux chocs : IK10

- Degré de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® PROFESSIONAL E22 C2

N° de réf. : M1374202

Retour à l'index

## Compteur kWh externe pour la gestion de la charge avec les appareils AMTRON® 4You 300

Pour la gestion dynamique de la charge et la charge solaire, y compris les transformateurs de puissance.

Ne convient que pour les AMTRON® 4You 300 (non compatible avec les autres stations de charge).

Kit d'installation compteur d'énergie sur rail DIN

Fabricant : MENNEKES - SIEMENS

Distributeur : STAGOBEL

Type : COMPTEUR EXTERNE POUR LA GESTION DE LA CHARGE

N° de réf. : M18626

Retour à l'index

## Compteur kWh externe (MODBUS TCP) pour la gestion de la charge avec les appareils AMTRON® 4You, AMTRON® 4Business, AMTRON® Professional et AMEDIO® Professional

Pour la gestion dynamique et la charge solaire, y compris les transformateurs de puissance.

Convient uniquement aux gammes AMTRON® 4You, AMTRON® 4Business, AMTRON® Professional et AMEDIO® Professional.

Kit d'installation compteur d'énergie sur rail DIN

Transformateur de courant 100/ 5 A.

Fabricant : MENNEKES - SIEMENS

Distributeur : STAGOBEL

Type : KWH METER (MODBUS TCP) ENERGIEMANAGEMENT

N° de réf. : M18662

Retour à l'index

## AMTRON® 4You 110 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2

Borne de recharge mode 3 Plug&Play avec câble et connecteur type 2.

Suspension pour le câble de recharge intégrée.

Installation mono 3.7 kW ou triphasé 11 kW.

Un contact libre de potentiel pour activation autorisation externe et un deuxième contact libre de potentiel pour une réduction de l'ampérage disponible.

Précâblé au bornier avec protection courants DC intégrée pour une installation facile/rapide.

Caractéristiques du produit :

- Borne de recharge selon la norme IEC 61851-1

- Installation 3.7 ou 11 kW

- Suspension de câble intégrée

- Capacité de charge maximale réglable

- Contact libre de potentiel pour une activation externe

- Contact libre de potentiel pour la réduction de puissance

- Réduction du courant de charge en cas de charge de phase inégale

- Consommation en mode veille : +-1 W

- Câble de recharge fixe (7.5m) avec couplage de type 2

- Détection 6 mA DC conforme IEC 62955 => installation avec différentiel 30 mA type A suffisant

- Installation Plug&Play, aucune configuration nécessaire

- Connexion de la charge : câble fixe avec connecteur type 2

- Affichage d'état par LED

- Connexion au réseau : 16 A 3x400 V+N+PE of 16 A 230 V L+N+PE

- La sécurité nécessaire: le disjoncteur 16 A courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire

- Boîtier : AMELAN®, IP44

- Dimensions (hxlxp) : 361x207x146mm

- Résistance aux chocs : IK10

- Borne de raccordement : maximum 5x10mm² (flexible maximum 5x6mm²)

- Compteur d'énergie : non

- Réglage : des commutateurs DIP

- Libération de la recharge : autostart ou par contact libre de potentiel

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® 4You 110 11 C2

N° de réf. : M1311201205BK

Retour à l'index

## AMTRON® 4You 110 22 C2 - borne de recharge murale 22 kW avec un câble fixe 7.5m type 2

Borne de recharge mode 3 Plug&Play avec câble et connecteur type 2.

Suspension pour le câble de recharge intégrée.

Installation mono 7.4 kW ou triphasé 22 kW.

Un contact libre de potentiel pour activation autorisation externe et un deuxième contact libre de potentiel pour une réduction de l'ampérage disponible.

Précâble au bornier avec protection courants DC intégrée pour une installation facile/rapide.

Caractéristiques du produit :

- Borne de recharge suivant IEC 61851-1

- Installation 7.4 ou 22 kW

- Suspension de câble intégrée

- Capacité de charge maximale réglable

- Contact libre de potentiel pour une activation externe

- Contact libre de potentiel pour la réduction de puissance

- Réduction du courant de charge en cas de charge de phase inégale

- Très faible consommation en mode veille (+-1 W)

- Câble de recharge fix (7.5m) avec connecteur type 2

- Détection 6 mA DC conforme IEC 62955 => installation avec différentiel 30 mA type A suffisant

- Installation Plug&Play, aucune configuration nécessaire

- Connexion de la charge : câble fixe avec connecteur type 2

- Affichage d'état par LED

- Connexion au réseau : 32 A 3x400 V+N+PE of 32 A 230 V L+N+PE

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur 32 A courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire

- Boîtier: AMELAN®, IP44

- Dimensions (hxlxp) : 361x207x146mm

- Résistance aux chocs : IK10

- Borne de raccordement : maximum 5x10mm² (flexible maximum 5x6mm²)

- Compteur d'énergie : non

- Réglage: des commutateurs DIP

- Libération de la recharge : autostart ou par contact libre de potentiel

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® 4You 110 22 C2

N° de réf. : M1311202205BK

Retour à l'index

## AMTRON® 4You 110 7,4 C2 - borne de recharge murale 7.4 kW avec un câble fixe 7.5m type 2

Borne de recharge mode 3 Plug&Play avec câble et connecteur type 2.

Suspension pour le câble de recharge intégrée.

Installation mono 7,4 kW.

Un contact libre de potentiel pour activation autorisation externe et un deuxième contact libre de potentiel pour une réduction de l'ampérage disponible.

Précâblé au bornier avec protection courants DC intégrée pour une installation facile/rapide.

Caractéristiques du produit :

- Borne de recharge suivant IEC 61851-1

- Installation 7,4 kW

- Suspension de câble intégrée

- Capacité de charge maximale réglable

- Contact libre de potentiel pour une activation externe

- Contact libre de potentiel pour la réduction de puissance

- Réduction du courant de charge en cas de charge de phase inégale

- Très faible consommation en mode veille (+-1 W)

- Câble de recharge fix (7.5m) avec connecteur type 2

- Détection 6 mA DC conforme IEC 62955 => installation avec différentiel 30 mA type A suffisant

- Installation Plug&Play, aucune configuration nécessaire

- Connexion de la charge: câble fixe avec connecteur type 2

- Affichage d'état par LED

- Connexion au réseau : 32 A 230 V L+N+PE

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur 32 A courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire.

- Boîtier : AMELAN®, IP54

- Dimensions (hxlxp) : 361x207x146mm

- Résistance aux chocs : IK10

- Borne de raccordement : maximum 5x10mm² (flexible maximum 5x6mm²)

- Compteur d'énergie : non

- Réglage : des commutateurs DIP

- Libération de la recharge : autostart ou par contact libre de potentiel

Fabrikant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® 4You 110 7.4 C2

N° de réf. : M1311207205BK

Retour à l'index

## AMTRON® 4You 310 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2

Borne de recharge mode 3 Plug&Play avec câble et connecteur type 2.

Suspension pour le câble de recharge intégrée.

Installation mono 3.7 kW ou triphasé 11 kW.

Un contact libre de potentiel pour une réduction de l'ampérage disponible.

Précâble au bornier avec protection courants DC intégrée pour une installation facile/rapide.

Caractéristiques du produit :

- Borne de recharge suivant IEC 61851-1

- Installation 3.7 ou 11 kW

- Suspension de câble intégrée

- Capacité de charge maximale réglable

- Autorisation via RFID (ISO / IEC 14443 A) compatible avec MIFARE classic et MIFARE DESFire

- Contact libre de potentiel pour la réduction de puissance

- Réduction du courant de charge en cas de charge de phase inégale

- Très faible consommation en mode veille (+-1 W)

- Câble de recharge fix (7.5m) avec connecteur type 2

- Détection 6 mA DC conforme IEC 62955 => installation avec différentiel 30 mA type A suffisant

- Installation Plug&Play, aucune configuration nécessaire

- Chargement solaire via un compteur d'énergie externe en amont

- Chargement solaire monophasé ou triphasé pour des capacités de charge de 1,4 à 11 kW

- Gestion dynamique de la charge via un compteur d'énergie externe en amont

- Possibilités de couplage avec un système externe de gestion de l'énergie (EMS) - via Modbus RTU

- Connexion de la charge: câble fixe avec connecteur type 2

- Affichage d'état par LED

- Connexion au réseau : 16 A 3x400 V+N+PE of 16 A 230 V L+N+PE

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur 16 A courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire

- Boîtier : AMELAN®, IP44

- Dimensions (hxlxp) : 361x207x146mm

- Résistance aux chocs : IK10

- Borne de raccordement : maximum 5x10mm² (flexible maximum 5x6mm²)

- Compteur d'énergie : non

- Réglage : des commutateurs DIP

- Libération de la recharge: autostart ou via RFID (ISO / IEC 14443 A)

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® 4You 310 11 C2

N° de réf. : M1313201205BK

Retour à l'index

## AMTRON® 4You 310 22 C2 - borne de recharge murale 22 kW avec un câble fixe 7.5m type 2

Borne de recharge mode 3 Plug&Play avec câble et connecteur type 2.

Suspension pour le câble de recharge intégrée.

Installation mono 7.4 kW ou triphasé 22 kW.

Un contact libre de potentiel pour une réduction de l'ampérage disponible.

Précâble au bornier avec protection courants DC intégrée pour une installation facile/rapide.

Caractéristiques du produit :

- Borne de recharge suivant IEC 61851-1

- Installation 7.4 ou 22 kW

- Suspension de câble intégrée

- Capacité de charge maximale réglable

- Autorisation via RFID (ISO / IEC 14443 A) compatible avec MIFARE classic et MIFARE DESFire

- Contact libre de potentiel pour la réduction de puissance

- Réduction du courant de charge en cas de charge de phase inégale

- Très faible consommation en mode veille (+-1 W)

- Câble de recharge fix (7.5m) avec connecteur type 2

- Détection 6 mA DC conforme IEC 62955 => installation avec différentiel 30 mA type A suffisant

- Installation Plug&Play, aucune configuration nécessaire

- Chargement solaire via un compteur d'énergie externe en amont

- Gestion dynamique de la charge via un compteur d'énergie externe en amont

- Possibilités de couplage avec un système externe de gestion de l'énergie (EMS) - via Modbus RTU

- Connexion de la charge : câble fixe avec connecteur type 2

- Affichage d'état par LED

- Connexion au réseau : 32 A 3x400 V+N+PE of 32 A 230 V L+N+PE

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur 32 A courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire

- Boîtier : AMELAN®, IP44

- Dimensions (hxlxp) : 361x207x146mm

- Résistance aux chocs : IK10

- Borne de raccordement : maximum 5x10mm² (flexible maximum 5x6mm²)

- Compteur d'énergie : non

- Réglage : des commutateurs DIP

- Libération de la recharge : autostart ou via RFID (ISO / IEC 14443 A)

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® 4You 310 22 C2

N° de réf. : M1313202205BK

Retour à l'index

## AMTRON® 4You 310 7,4 C2 - borne de recharge murale 7.4 kW avec un câble fixe 7.5m type 2

Borne de recharge mode 3 Plug&Play avec câble et connecteur type 2.

Suspension pour le câble de recharge intégrée.

Installation mono 7,4 kW.

Un contact libre de potentiel pour une réduction de l'ampérage disponible.

Précâble au bornier avec protection courants DC intégrée pour une installation facile/rapide.

Caractéristiques du produit :

- Borne de recharge suivant IEC 61851-1

- Installation 7,4 kW

- Suspension de câble intégrée

- Capacité de charge maximale réglable

- Autorisation via RFID (ISO / IEC 14443 A) compatible avec MIFARE classic et MIFARE DESFire

- Contact libre de potentiel pour la réduction de puissance

- Réduction du courant de charge en cas de charge de phase inégale

- Très faible consommation en mode veille (+-1 W)

- Câble de recharge fix (7.5m) avec connecteur type 2

- Détection 6 mA DC conforme IEC 62955 => installation avec différentiel 30 mA type A suffisant

- Installation Plug&Play, aucune configuration nécessaire.

- Chargement solaire via un compteur d'énergie externe en amont

- Gestion dynamique de la charge via un compteur d'énergie externe en amont

- Possibilités de couplage avec un système externe de gestion de l'énergie (EMS) - via Modbus RTU

- Connexion de la charge : câble fixe avec connecteur type 2

- Affichage d'état par LED

- Connexion au réseau : 32A 230V L+N+PE

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur 32 A courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire

- Boîtier: AMELAN®, IP54

- Dimensions (hxlxp) : 361x207x146mm

- Résistance aux chocs : IK10

- Borne de raccordement : maximum 5x10mm² (flexible maximum 5x6mm²)

- Compteur d'énergie : non

- Réglage : des commutateurs DIP

- Libération de la recharge : autostart ou via RFID (ISO / IEC 14443 A)

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® 4You 310 7.4 C2

N° de réf. : M1313207205BK

Retour à l'index

## AMTRON® 4You 510 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2

AMTRON® 4You 510 11 C2 avec un câble de 7,5m et connecteur type 2. L'AMTRON® est conçu pour gestion d'un ChargePoint Operator (CPO) par OCPP 1.6 et est donc idéal pour utilisation comme borne publique ou pour des voitures de société avec facturation à l'employeur. Activation par RFID ou par le CPO.

Caractéristiques du produit :

- AMTRON® 4You 510 11 C2 borne de recharge mode 3 murale jusqu'à 11 kW

- Chargement solaire monophasé ou triphasé pour des capacités de charge de 1,4 à 11 kW

- Connexion de la charge : câble de 7,5m avec connecteur type 2

- Equipée : UTP, lecteur RFID, compteur kWh et affichage LED

- Connexion au réseau : 16 A 3x400 V+N+PE

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire. La station est équipée d'une protection 6 mA DC interne

- 1 master RFID et 3 user cartes RFID sont prévues

- Boîtier : AMELAN®, IP44

- Résistance aux chocs : IK10

- Borne de raccordement : maximum 5x10mm² (flexible maximum 5x6mm²)

- Compteur d'énergie : non

- MENNEKES 4Drivers app : oui

- MENNEKES 4Installers app : oui

- Réglage : MENNEKES 4Installers app et via webinterface

- Libération de la recharge : par badge RFID ou CPO

- OCPP : version 1.5 et 1.6 par UTP

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® 4You 510 11 C2

N° de réf. : M1315001205BK

Retour à l'index

## AMTRON® 4You 560 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2

AMTRON® 4You 560 11 C2 avec un câble de 7,5m et connecteur type 2. L'AMTRON® est conçu pour gestion d'un ChargePoint Operator (CPO) par OCPP 1.6 et est donc idéal pour utilisation comme borne publique ou pour des voitures de société avec facturation à l'employeur. La borne est équipée d'un compteur MID kWh. Activation par RFID ou par le CPO.

Caractéristiques du produit :

- AMTRON® 4You 560 borne de recharge mode 3 murale jusqu'à 11 kW

- Chargement solaire monophasé ou triphasé pour des capacités de charge de 1,4 à 11 kW

- Connexion de la charge : câble de 7,5m avec connecteur type 2

- Equipée : UTP, lecteur RFID, compteur kWh et affichage LED

- Connexion au réseau : 16 A 3x400 V+N+PE

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire. La station est équipée d'une protection 6 mA DC interne

- 1 master RFID et 3 user cartes RFID sont prévues

- Boîtier : AMELAN®, IP44

- Résistance aux chocs : IK10

- Borne de raccordement : maximum 5x10mm² (flexible maximum 5x6mm²)

- Compteur d'énergie : oui, un compteur MID calibré

- MENNEKES 4Drivers app : oui

- MENNEKES 4Installers app : oui

- Réglage : MENNEKES 4Installers app et via webinterface

- Libération de la recharge : par badge RFID ou CPO

- OCPP : version 1.5 et 1.6 par UTP

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® 4You 560 11 C2

N° de réf. : M1315011205BK

Retour à l'index

## AMTRON® 4Business 710 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2

AMTRON® 4Business 710 11 C2 avec un câble de 7,5m et connecteur type 2. L'AMTRON® est conçu pour gestion d'un ChargePoint Operator (CPO) par OCPP 1.6 et est donc idéal pour utilisation comme borne publique ou pour des voitures de société avec facturation à l'employeur. La borne est équipée d'un compteur MID kWh. Activation par RFID ou par le CPO.

Caractéristiques du produit :

- AMTRON® 4Business 710 11 C2 borne de recharge mode 3 murale jusqu'à 11 kW

- Chargement solaire monophasé ou triphasé pour des capacités de charge de 1,4 à 11 kW

- Connexion de la charge : câble de 7,5m avec connecteur type 2

- Equipée : UTP, lecteur RFID, compteur kWh et affichage LED

- Connexion au réseau : 16 A 3x400 V+N+PE

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire. La station est équipée d'une protection 6 mA DC interne

- 1 master RFID et 3 user cartes RFID sont prévues

- Boîtier : AMELAN®, IP44

- Résistance aux chocs : IK10

- Borne de raccordement : maximum 5x10mm² (flexible maximum 5x6mm²)

- Compteur d'énergie : oui, un compteur MID calibré

- MENNEKES 4Drivers app : oui

- MENNEKES 4Installers app : oui

- Réglage : MENNEKES 4Installers app et via webinterface

- Libération de la recharge : par badge RFID ou CPO

- OCPP : version 1.5 et 1.6 par UTP

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® 4You 710 11 C2

N° de réf. : M1347011205BK

Retour à l'index

## AMTRON® 4Business 730 11 C2 - borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2

AMTRON® 4Business 730 11 C2 avec un câble de 7,5m et connecteur type 2. L'AMTRON® est conçu pour gestion d'un ChargePoint Operator (CPO) par OCPP 1.6 et est donc idéal pour utilisation comme borne publique ou pour des voitures de société avec facturation à l'employeur. La borne est équipée d'un compteur MID kWh. Activation par RFID ou par le CPO.

Caractéristiques du produit :

- AMTRON® 4Business 730 11 C2 borne de recharge mode 3 murale jusqu'à 11 kW

- Chargement solaire monophasé ou triphasé pour des capacités de charge de 1,4 à 11 kW

- Connexion de la charge : câble de 7,5m avec connecteur type 2

- Equipée : GPRS et UTP, lecteur RFID, compteur kWh et affichage LED

- Connexion au réseau : 16 A 3x400 V+N+PE

- La sécurité nécessaire : le disjoncteur courbe C et l'interrupteur différentiel 30 mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire. La station est équipée d'une protection 6 mA DC interne

- 1 master RFID et 3 user cartes RFID sont prévues

- Boîtier : AMELAN®, IP44

- Résistance aux chocs : IK10

- Borne de raccordement : maximum 5x10mm² (flexible maximum 5x6mm²)

- Compteur d'énergie : oui, un compteur MID calibré

- MENNEKES 4Drivers app: oui

- MENNEKES 4Installers app: oui

- Réglage : MENNEKES 4Installers app et via webinterface

- Libération de la recharge : par badge RFID ou CPO

- OCPP : version 1.5 et 1.6 par antenne GPRS intégrée ou UTP

Fabricant : MENNEKES

Distributeur : STAGOBEL

Type : AMTRON® 4You 730 11 C2

N° de réf. : M1347111205BK

Retour à l'index

## FRAME pour 1X AMTRON® 4You/4Business

Cadre en acier recouvert de peinture en poudre noire pour le montage unilatéral d'un appareil de la gamme AMTRON® 4YOU et AMTRON® 4Business.

Les câbles d'alimentation passent à l'intérieur du cadre.

Fabricant : MENNEKES - SIEMENS

Distributeur : STAGOBEL

Type : FRAME pour 1X AMTRON® 4You/4Business

N° de réf.: M18663

Retour à l'index

## FRAME pour 2X AMTRON® 4You/4Business

Cadre en acier recouvert de peinture en poudre noire pour le montage double face de deux appareils des gammes AMTRON® 4YOU et AMTRON® 4Business.

Les câbles d'alimentation passent à l'intérieur du cadre

Fabricant : MENNEKES - SIEMENS

Distributeur : STAGOBEL

Type : FRAME pour 2X AMTRON® 4You/4Business

N° de réf. : M18664

Retour à l'index

# Text boxes

Textes descriptifs :
Solutions de recharge pour voitures électriques