**953400 DR M 4P 255**

4-polige, steekbare overspanningsafleider voor het beveiligen van eindapparatuur.

* Afleider van type 3 volgens EN 61643-11
* Combinatie van hoogvermogen zinkoxydevaristor/vonkenbrug
* Basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules
* Eenvoudige module-uitwisseling door trillingsbestendige ontgrendelingsknop
* Doorvoerbedrading
* Max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255/440 V ac
* Nominale afleidstootstroom (8/20): 8 kA
* Beschermingsniveau [L-N]: < 1 kV
* Voorzekering: 25 A gL/gG of B 25 A
* Energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met type 2 overspanningsafleiders en type 1 combi-afleiders van dezelfde familie
* Functie- en defectaanduiding
* Duidelijke beveiligingsmodule-codificatie
* Geschikt voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 2 modules

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DR M 4P 255

Referentie: 953 400

12/07/2017